## Tetthet
Måling
Måling | Symbol | Enhet | Sett inn tall | Her settes målinger av volum og vekt inn som beskrevet i Rapport Termiske egenskaper i materialer for kabelforlegning (R2018:00709), og gjengitt i tekstboks til høyre.
Volum av sylinder | V | cm3 | 276
Vekt: Tom sylinder | M1 | g | 346
Vekt: Sylinder + våt masse | M2 | g | 900
Vekt: Panne | M3 | g | 1000
Vekt: Panne + våt masse | M4 | g | 1580
Vekt: Panne + tørr masse | M5 | g | 1550
Beregning
Vekt vann | Mvann | g | 30
Vekt tørr masse | Mtørr | g | 550
Vekt våt masse | Mvåt | g | 554
Vanninnhold | w |  | 5.455%
Våt tetthet | rvåt | g/cm3 | 2.0072 | ® | Overføres automatisk til arkfane "Termisk motstand"
Tørr tetthet | rtørr | g/cm3 | 1.9034 | ® | Overføres automatisk til arkfane "Termisk motstand"
Metode:
Den tomme metallsylinderen veies (M1).
Metallsylinderen presses ned i massen et representativt sted i grøften og med tilstrekkelig avstand til kablene. Om det ikke er mulig å presse den ned med håndmakt, kan fjøl legges på toppen og det bankes forsiktig med en hammer. Sylinderen skal presses ned slik at toppen er 1-2 cm under overflaten.
Deretter graves det rundt sylinderen, en rettholt/kniv/tommestokk brukes til å dra av overskytende masse fra oversiden av sylinderen og den løftes forsiktig ut. Overskytende masse dras av under sylinderen, eller om det er kommet hulrom i endene kan litt sand pakkes inn for hånd slik at endeflatene blir plane.
Den fulle metallsylinderen veies og vekten noteres (M2)
Hvis massen skal analyseres et annet sted, tas massen ut av sylinderen og legges i en forseglet pose. Skal analysen gjøres på stedet, legges massen i beholderen tiltenkt veiing/varmebehandling.
Beholder (panne) for varmebehandling veies (M3).
Massen tas ut fra plastposen, legges i beholderen og veies (M4).
Massen varmebehandles i beholderen. Ved bruk av propanbluss kan det røres med metallskje for å få fortgang. Mikrobølgeovn er et godt og enkelt alternativ. Vei massen hvert 5. minutt. Når endringen er mindre enn 0,1% kan massen antas å være fullstendig tørket. Når man har erfaring, vil man etterhvert vite hvor mye varmebehandling som skal til, og man kan varme lenger enn 5 minutter av gangen.
Vei den tørre massen med beholder (M5).

## Termisk motstand
Input
Parameter |  | Symbol [enhet] | Sett inn verdier her |  | Kommentar
Densitet |  | r_s [g/cm3] | 3.02 |  | Finnes i CE-deklarasjon
Mineral |  |  | Gabbro |  | Velg bergart fra rullegardin. Ukjent er standardverdi, siden denne sjelden er bestemt nøyaktig
|  | k_mineral | 2.2 |  | Termisk ledningsevne for mineral
Tørr tetthet |  | r_tørr [g/cm3] | 1.9034 |  | Måling utføres i henhold til anvisning, hentes automatisk fra arkfane "Tetthet"
Våt tetthet |  | r_våt [g/cm3] | 2.0072 |  | Måling utføres i henhold til anvisning, hentes automatisk fra arkfane "Tetthet"
Kornstørrelse |  |  | matjord/myr |  | Materialparameter som velges fra rullegardin. 0/4 mm er "Medium og fin sand"
Type masse |  |  | Organisk jord og myr |  | Materialparameter som velges fra rullegardin.
Fuktinnhold |  | w [%] | 5 |  | Vanninnhold i vektprosent ved ønsket verdi
Resultater
|  | c | 0.3 |  | Materialparameter
|  | h | 0.87 |  | Materialparameter
|  | k | 4.6 |  | Materialparameter
|  | r_s | 3020 |  | Tetthet til partiklene i massen
|  | n | 0.36973 |  | Porøsitet, andelen hulrom/luft i massen
|  | Sr | 0.25741 |  | Relativ metning
|  | k_s | 2.2 |  | Termisk ledningsevne for mineralsammensetning
|  | k_sat | 1.3608 |  | Termisk ledningsevne for vannmettet masse
|  | k_dry | 0.14304 |  | Termisk ledningevne for tørr masse
|  | k_r | 0.61457 |  | Relativ termisk ledningsevne
Termisk resistivitet |  | R | 1.1218 | (m.K)/W | Beregnet termisk motstand for det valgte fuktinnholdet
Termisk ledningsevne |  | k = 1/R | 0.89145 | W/(m.K)
R for utvalgte fuktnivåer
| Fukt [w%] | R [m.K/W]
| 0 | 6.991
| 1 | 2.5884
| 5 | 1.1218
| 10 | 0.86675
Mettet masse | 19.4243 | 0.73486
Fuktinnhold ved måletidspunkt |  | 5.172%
Note on A4: Espen Eberg: Vurder om valg av mineral skal fjernes

## Tabeller
Alle tall og tabeller hentet fra:
A generalized thermal conductivity model for soils and construction materials | Tabell 1: Tetthet, termisk ledningsevne og termisk resistivitet for mineraler
Jean Côté and , Jean-Marie Konrad |  | Tetthet | Termisk ledningsevne | Termisk resistivitet
| Mineral | r [g/cm^3] | ks [W/m.K] | Rs [m.K/W]
Canadian Geotechnical Journal, 2005, 42(2): 443-458, https://doi.org/10.1139/t04-106 | Anortisitt | 2.73 | 1.8 | 0.55556
| Basalt | 2.9 | 1.7 | 0.58824
| Diabas | 2.98 | 2.3 | 0.43478
| Dolomitt | 2.9 | 3.8 | 0.26316
| Gabbro | 2.92 | 2.2 | 0.45455
| Gneis | 2.75 | 2.6 | 0.38462
| Granitt | 2.75 | 2.5 | 0.4
| Kalkstein | 2.7 | 2.5 | 0.4
| Marmor | 2.8 | 3.2 | 0.3125
| Kvartsitt | 2.65 | 5 | 0.2
| Sandstein | 2.8 | 3 | 0.33333
| Skifer | 2.65 | 1.5 | 0.66667
| Leirskifer/gråberg | 2.65 | 2 | 0.5
| Syenitt | 2.8 | 2 | 0.5
| Trap rock | 2.9 | 2 | 0.5
| Ukjent | 2.8 | 2.3 | 0.43478
| Median | 2.8 | 2.3 | 0.43478
| Gjenomsnitt | 2.7925 | 2.525 | 0.43301
Tabell 2: Tetthet for vann
| Material | Tetthet | Parameter
| r_vann | 1000 | kg/m^3
Tabell 3: Empiriske parametere
| Masse | k_tint | k_frossen
| Grus og grov sand | 4.6 | 1.7
| Medium og fin sand | 2 | 0.95
| silt og leirholdig jord | 1.9 | 0.85
| matjord/myr | 0.6 | 0.25
Tabell 4: Empiriske parametere
| Massetype | c | h
| Knust stein og grus | 1.7 | 1.8
| Naturlig sand | 0.75 | 1.2
| Organisk jord og myr | 0.3 | 0.87
Note on H21: Espen Eberg: Lar ukjent være medianverdi

## Utregning
w | Sr | Sr korrigert | kr | k | R
0 | 0 | 0 | 0 | 0.14304 | 6.991 | w_max | 19.4243
1 | 0.051482 | 0.051482 | 0.19979 | 0.38634 | 2.5884
2 | 0.10296 | 0.10296 | 0.34555 | 0.56384 | 1.7736
3 | 0.15445 | 0.15445 | 0.45659 | 0.69905 | 1.4305
4 | 0.20593 | 0.20593 | 0.54399 | 0.80549 | 1.2415
5 | 0.25741 | 0.25741 | 0.61457 | 0.89145 | 1.1218
6 | 0.30889 | 0.30889 | 0.67277 | 0.96232 | 1.0392
7 | 0.36037 | 0.36037 | 0.72158 | 1.0218 | 0.97871
8 | 0.41185 | 0.41185 | 0.7631 | 1.0723 | 0.93256
9 | 0.46334 | 0.46334 | 0.79885 | 1.1159 | 0.89617
10 | 0.51482 | 0.51482 | 0.82996 | 1.1537 | 0.86675
11 | 0.5663 | 0.5663 | 0.85727 | 1.187 | 0.84246
12 | 0.61778 | 0.61778 | 0.88145 | 1.2164 | 0.82207
13 | 0.66926 | 0.66926 | 0.90299 | 1.2427 | 0.80472
14 | 0.72075 | 0.72075 | 0.92231 | 1.2662 | 0.78976
15 | 0.77223 | 0.77223 | 0.93974 | 1.2874 | 0.77674
16 | 0.82371 | 0.82371 | 0.95554 | 1.3067 | 0.76531
17 | 0.87519 | 0.87519 | 0.96993 | 1.3242 | 0.75518
18 | 0.92667 | 0.92667 | 0.98309 | 1.3402 | 0.74615
19 | 0.97815 | 0.97815 | 0.99517 | 1.3549 | 0.73805
20 | 1.0296 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
21 | 1.0811 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
22 | 1.1326 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
23 | 1.1841 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
24 | 1.2356 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
25 | 1.287 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
26 | 1.3385 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
27 | 1.39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
28 | 1.4415 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
29 | 1.493 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30 | 1.5445 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
31 | 1.5959 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
32 | 1.6474 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
33 | 1.6989 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
34 | 1.7504 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35 | 1.8019 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
36 | 1.8533 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
37 | 1.9048 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
38 | 1.9563 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
39 | 2.0078 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
40 | 2.0593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
41 | 2.1108 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
42 | 2.1622 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19.4243 | 1 | 1 | 1 | 1.3608 | 0.73486